网络设备项目政府采购
公
开
招
标
文
件

招标编号：ZZCG2009W-GK-030
浙江省政府采购中心
2009年12月4日
招  标 目  录
第一章、招标公告…………………………………3
第二章、投标须知…………………………………5
第三章、开标和评标须知…………………………11
第四章、评分规则…………………………………13
第五章、内容与技术要求…………………………15
第六章、商务条款…………………………………16
第七章、财务结算程序……………………………18
第八章、浙江省政府采购合同……………………19
第九章、附件………………………………………23
第一章    招 标 公 告
  根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律规定，浙江省政府采购中心受浙江建设职业技术学院、浙江同济科技职业学院委托，就网络设备等项目进行公开招标，欢迎国内符合要求的供应商参加。
一、招标编号：ZZCG2009W-GK-030
二、招标项目及预算：
	标项
	项目
	预算（万）
	采购单位

	1
	网络工程
	45.5
	浙江建设职业技术学院

	2
	网络设备
	46
	浙江同济科技职业学院


具体内容详见《招标内容与技术要求》。
三、投标方的资格要求：
符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求，注册资金人民币200万元（含）以上；须提供计算机信息系统集成三级（含）以上资质证书；标项一非杭州本地公司须在杭有分公司或办事处（提供相关部门证明）；以上标项谢绝联合投标。
四、招标文件的发售

日期：2009年12月4日至2009年12月15日止（双休日及法定节假日除外）。

时间：上午8：30-11：00、下午14：00-17：00。

地点：浙江省政府采购中心服务台（杭州市环城北路305号耀江发展中心一楼大厅）。

标书售价：200元人民币，售后不退。
购买标书时应出具：需提供加盖公章的营业执照复印件和法人委托授权书。联系人：陶珊珊，电话：0571-88907716。

五、投标截止时间：2009年12月25日上午9时止。

六、投标地点：耀江发展中心二楼开标室（杭州市环城北路305号）。
七、开标时间：2009年12月25日上午9时整。

八、开标地点：耀江发展中心二楼开标室（杭州市环城北路305号）。

九、投标保证金：4000元（人民币）于2009年12月23日下午16：30时前在省政府采购中心服务台（杭州市环城北路305号耀江发展中心一楼大厅）交纳。
十、项目联系人：汪海涛    联系电话：0571-88907718。
十一、标书下载网址：www.zjzfcg.gov.cn。
浙江省政府采购中心

2009年12月4日
第二章    投 标 须 知

一、适用范围

仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务。

二、定义

〈一〉“招标方”系指浙江省政府采购中心。

〈二〉“投标方”系指向招标方提交投标文件的供应商。

〈三〉“货物和服务”系指按招标文件要求的货物和服务。

三、投标方的资格要求
符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求，注册资金人民币200万元（含）以上；须提供计算机信息系统集成三级（含）以上资质证书；标项一非杭州本地公司须在杭有分公司或办事处（提供相关部门证明）；以上标项谢绝联合投标。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用。
五、投标报价
〈一〉投标报价以人民币为结算货币。
〈二〉投标方应按招标文件要求认真制作《开标一览表》，开标时，投标文件中的报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

六、投标保证金
〈一〉投标保证金以银行汇票、支票或现金形式按招标公告的规定时间和地点交纳。
单位名称：浙江省政府采购中心
开户银行：深圳发展银行杭州市分行营业部
银行账号： 11004794112101
注：投标保证金以现金形式交纳的，请将现金交纳至上述指定银行及帐号，凭银行回单到服务台登记并领取收据。
〈二〉若一次投多个标项，只需交纳一个标项的投标保证金（按所需保证金最大额的标准交纳为准）。

〈三〉投标截止日后，投标方撤回投标书的、中标方在供货前若违背政府采购合同条款的，我中心将没收投标保证金。
〈四〉为使投标商的投标保证金能在开标前及时到帐，不影响投标活动，请按招标公告的规定时间交纳，因特殊原因无法按时交纳的，不得迟于投标截止时间交纳。

七、投标有效期
〈一〉投标文件从开标之日起，投标有效期为60个工作日。
〈二〉特殊情况下，招标方可与投标方协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，保证金的有效期也相应延长。
〈三〉投标方可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收，同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。
八、投标文件的组成

商务文件包括：

1、投标书（附件一）；
2、开标一览表（附件二）；
3、货物或服务的详细配置单、偏差表（附件三）及图片资料；
4、商务条款应对表（附件四）；
5、售后服务及培训承诺；
6、投标方认为需要的其他文件资料。

资格文件包括：

1、法定代表人授权书（附件五）和全权代表身份证复印件；

2、投标方一般情况（附件六）；
3、提供符合年检要求的营业执照复印件（加盖公章）；
4、提供符合年检要求的税务登记证复印件（加盖公章）；
5、提供符合要求截止2009年9月底的资产负债表（加盖公章）；
6、验审后的相关资质证明材料。
以商务和资格二份文件分别装订、一起密封，并在封皮上注明：招标单位名称、项目名称、项目编号、所投标项、投标单位名称、详细地址、全权代表姓名。
投标方应另行制作一份《开标一览表》及相关的报价明细清单并单独密封，密封封面上标明“开标一览表”字样，装入密封袋中，若不提供则按无效标处理。除单独密封的《开标一览表》及相关的报价明细清单外，投标文件正、副本中仍应提供《开标一览表》及相关的报价明细清单。
九、投标文件的签署和份数

〈一〉投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。投标文件的装订顺序应按本章第八条所叙顺序装订。

〈二〉投标文件凡需要盖章处均须由投标单位盖公章，并由法定代表人或全权代表签署，投标单位应写全称。

〈三〉投标方应按照“第九章附件七”的格式要求制作投标文件封面，标书正本一份，副本五份。
十、投标文件的递交
〈一〉如果投标方未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。
〈二〉招标方接受投标方标书时间
投标文件于开标现场在投标截止时间前半小时内接受标书。
〈三〉投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标方可以书面向招标方已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标方代表签字并加盖公章。

〈四〉投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
十一、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：
〈一〉在招标文件递交截止时间以后送达的投标文件；
〈二〉由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；
〈三〉仅以非纸制文本形式的投标文件；
〈四〉投标方未能提供合格的资格文件的；
〈五〉标项以赠送方式投标的，对一个标项提供两个投标方案的；
〈六〉与招标文件有重大偏离的投标文件；
〈七〉投标文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权、未提供开标一览表的、注册资金不符、投标书、法定代表人授权书等填写不完整或有涂改的；
〈八〉未按规定交纳保证金的；
〈九〉投标报价超出预算价的；

〈十〉开标时投标方全权代表未到开标现场或全权代表不能提供相应身份证明的；
　　〈十一〉不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。
十二、标书答疑：
如对本次招标文件存在疑问，请将书面文件在2009年12月15日下午16时之前，送至浙江省政府采购中心3楼（杭州市环城北路305号），招标方将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方均对此无异议。
十三、投标时间及地点
〈一〉投标时间：2009年12月25日上午9：00时前
〈二〉投标地点：耀江发展中心二楼开标室（杭州市环城北路305号）。
十四、开标地点和时间

〈一〉开标时间：2009年12月25日上午9：00时正

〈二〉开标地点：耀江发展中心二楼开标室（杭州市环城北路305号）。
十五、开标时宣布开标、评标须知。
十六、其他

〈一〉如果有确凿证据证明各投标方之间存在串标等舞弊、违法行为，招标方有权拒绝存在此行为的投标方投标或将投标作废。

〈二〉中标后因提供假冒、劣质产品或不能履行产品质量售后服务保证的供应商将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。
〈三〉本文件未及事项，在签订合同时各方友好商定。
第三章    开标和评标须知

　　一、开标

　　〈一〉招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标方全权代表必须参加。

　　〈二〉开标时，采购中心将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封投标文件并进行公开唱标，唱标内容为投标文件正本中“开标一览表”及招标方认为合适的其他内容。

　　二、评标委员会

　　〈一〉评标委员会由5人（含）以上奇数的人员组成，其成员由采购管理办公室依法抽取。

　　〈二〉询标期间，投标方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

　　三、对投标文件的审查和响应性的确定

　　开标后，招标方将组织评标委员会按照招标文件要求审查各投标商的投标文件。如果单价与总价有出入，以单价为准，若文字大写表示的数据与小写表示的不一致，则以文字大写表示的数据为准。

　　四、评标原则与方法

　　〈一〉评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标方提供货物或服务的价格、技术性能、交货期限、安装实施方案、售后服务、培训计划、公司基本情况、履约能力等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评标细则（附后）记名并独立打分，按得分高低推荐中标单位。

　　〈二〉客观、公正的对待所有投标方，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

　　〈三〉在开标、投标期间，投标方不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格，并不再返还投标保证金。

　　〈四〉在评标过程中，评标成员不得与投标方私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

　〈五〉 招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

　　五、中标通知

　　〈一〉评标结束后，招标方将于七个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，公告期满，如无投标方质疑，招标方向中标方签发《中标通知书》。

　　〈二〉中标通知书发出后，若中标方放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标方具有同等法律效力。
第4章 评 分 规 则（标项一）
	评分项目
	分值
	评标要点及说明

	价格（40）
	40
	满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40

	产品性能、技术指标

及系统集成能力

（40）
	20
	符合明确指标参数得20分。对性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣3分，扣完为止。

	
	5
	对性能指标、技术参数属正偏离的或高配的、有先进程度的每项加1-2分（最高分为5分）。

	
	2
	所投主要产品属于节能环保的且已纳入国家政府采购相关产品目录的

	
	5
	系统集成的具体技术解决方案

	
	4
	项目系统集成具体实施计划

	
	4
	系统集成项目组实施人员能力

	售后服务、培训及供货时间（10）
	售后服务、
响应时间
	6
	项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）的有效性

	
	技术培训
	2
	培训方案、计划的可行性及合理性

	
	供货时间
	2
	是否按规定时间响应

	公司

情况

（10）
	公司经营情况
	3
	公司技术力量、经营情况

	
	
	2
	公司诚信

	
	
	3
	相关案例及实施经验

	
	投标文件编制质量
	2
	编制有序、装订整齐、书面整洁、内容详实


评 分 规 则（标项二）
	评分项目
	分值
	评标要点及说明

	价格（45）
	45
	满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*45

	产品性能及技术指标（35）
	28
	符合明确指标参数得28分。对非关键的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣3分，扣完为止。

	
	5
	对性能指标、技术参数属正偏离或高配的、有先进程度的每项加1-2分（最高分为5分）。

	
	2
	所投主要产品属于节能环保的且已纳入国家政府采购采购相关产品目录的

	售后服务、培训及供货时间（10）
	售后服务、响应时间
	6
	项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）的有效性

	
	技术培训
	2
	培训方案、计划的可行性及合理性

	
	供货时间
	2
	是否按规定时间响应

	公司情况（10）
	公司经营情况
	3
	公司技术力量、经营情况

	
	
	2
	公司诚信

	
	
	3
	相关案例及实施经验

	
	投标文件编制质量
	2
	编制有序、装订整齐、书面整洁、内容详实


第五章    招标内容与技术需求

根据浙财采监字[2007]2号文件规定：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。
标项一：网络工程

1. 工程概况：

本项目涉及1个IDC机房（140平方）的综合布线。项目在现有机房进行改造、升级、建设，因此涉及到现有设备的切换和搬迁。工程建设地点位于杭州市萧山高教园区。机房位于学院图书馆4层。

2. 其他要求：

本项目不得转包。

总体要求：

由于本项目施工场地较为复杂，建议投标公司投标前与用户先行沟通，查看场地。

工程的设计与建设应遵循整体规划、技术先进、扩展方便、布局合理、经济适用、安全可靠、质量优良、节能环保等原则。

在满足可靠性、实用性和易扩展性前提下，采用先进的技术和设备建设机房，给计算机系统、数据网络系统及宽带、互连网通信等系统提供安全、可靠的服务空间。同时本工程必须严格遵循国家相关规范的要求。

2.1. 建设内容

本工程涉及到装饰系统、供配电系统、UPS系统、PDS布线系统、制冷系统等。具体设计施工需要解决恒温、洁静度、静电防护、防雷击、防电磁干扰、消防安全、动力配电等问题。工程涉及内容主要有以下几个部分：

· 装饰系统

· 供配电系统

· UPS系统

· PDS布线系统

· 制冷系统

· 防雷接地系统

· 相关设备（包含原有设备）搬迁、安装及调试

2.2. 工程主要技术要求

本工程对环境的温度和洁净度以及供配电系统有较高的要求，主要技术参数及指标以达到国家A级机房为标准，国家A级机房具体技术指标如下：

机房供电系统：

· 电压变动范围220V-2%～220V+2%

· 频率变化范围50HZ±0.2

· 波形失真率≤±5%

机房环境要求

· 开机状态：

温度
夏季22℃±2
冬季20℃±2
变化率<5℃/h
要不凝露

· 关机状态：

温度
5℃～35℃
变化率<5℃/h
要不凝露  尘埃≤18000粒/升

无线电干扰场强≤120dB（在频率范围为0.15～1000MHZ时）

磁场干扰环境场强≤800A/M

防火要求

机房装修材料应采用难燃或非燃材料，且应能防潮、吸音 不起尘、抗静电。防火区域四周应采用具有防火性能的材料，主要区域在吊顶内、静电地板下、吊顶与静电地板之间采用自动消防报警气体灭火系统。

   接地系统要求

· 直流工作接地≤1Ω

· 交流工作接地≤4Ω

· 安全保护接地≤4Ω

· 防静电地≤100Ω

· 防雷接地≤10Ω

2.3. 遵循标准及依据


《电子计算机房设计规范》        （GB50174-93）；


《电子计算机场地通用规范》      （GB2887-2000）；


《计算站场地安全要求》          （GB9361-88）；


《计算机机房活动地板的技术要求》 （GB6650-2001）；


《电子计算机机房施工及验收规范》 （SJ/T 30003-97）；


《智能建筑设计标准》 （GB/T 50314-2006）；


《建筑装饰工程施工及验收规范》   （JGJ 73-91）；


《民用建筑电气设计规范》         （JBJ/T16-92）；


《低压配电装置及线路设计规范》   （GBJ54-83）；


《供配电系统设计规范》           （GB50045-92）；


《不间断电源技术性能标定方法和试验要求》


《防静电工程技术规程》           （J1011-2000）；


《建筑内部装修设计防火规范》     （GB50222-95）；  


《火灾自动报警系统施工验收规范》 （GB50116-92）；


《高层民用建筑设计防火规范》     （GB50045-95）（2005版）；


《中国采暖通风与空气调节设计规范》（GBJ19-87）；


《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》  （GB/T50311-2000）；


《信息技术互连国际标准》         （ISQ/IEC11801-95）；


《工业企业通信设计规范》         （GBJ42-81）；


《工业企业通信接地设计规范》     （GBJ79-85）；


《电子设备雷击保护原则》         （GB7405-87）；


《建筑物防雷设计规范》    （GB50057-94）（2000版）；


《通信工程电源系统防雷技术规定》 （YD5078-98）；


《安全防范程序与要求》    

   （GA/T75-94）；


《洁净室施工及验收规范》         （TGL 90）；


《气体灭火系统设计规范》

   （GB50370-2005）；


《建筑物电子信息防雷规范》

  （GB50343-2004）； 

以上所列的主要技术标准和规范，如低于最近公布的国际或国内最新标准时，应按最新标准进行系统的设计、施工，并提供与之相应的技术标准书面资料。

3. 各子系统设计：

3.1. 装饰系统

机房装修的重点在于：防尘、屏蔽、防静电、空调回风、防漏水设施、隔热、保温、防火等。

机房装修部分主旨是：既要与现代化的计算机通讯设备相匹配，又能通过精良、独特的设计构思，真正体现"现代、稳重、美观、适用"的整体形象。

3.1.1. 吊顶装饰工程

考虑到原有机房吊顶较新仍可继续使用，此工程建设不涉及吊顶装饰系统，但如果投标方在做墙面等工程时对吊顶进行变动，需征得用户同意，在施工完毕后必须恢复原状，所产生的费用由投标方自行承担。

3.1.2. 隐蔽部分工程

对于装饰工程中的隐蔽工程，施工时应严格按照国家标准对隐蔽部分材料采取：墙体部分作防潮、防火及保温处理；部分非阻燃材料必须涂刷防火涂料；所有隐蔽用材必须符合机房用材性能指标，做到不起尘、阻燃、绝燃、不会产生静电、牢固耐用并无病虫害发生。静电地板下的走线线槽、管路、桥架和插座应悬空地面5～8cm，不许贴地；在与机房外部相通部分做好防鼠设施。

3.1.3. 静电防护和电磁屏蔽

静电防护指标：活动地板表面为主要静电产生处，规范规定不高于100V，本工程应控制在100V以下，吊顶板、隔墙、窗、门限制在50V以下。

根据规范规定： 机房内电磁波场强在0.15MC～1.000MC频段内不大于126db，磁场强度不大于800A。

3.2. 供配电系统

3.2.1. 供配电系统

主电源，引出三相五线制交流电源要求如下：

· 采用TN-S系统供电；

· 电压380/200V；

· 频率50Hz

配电柜配置：

· 接入配电柜中的总开关自带脱扣器，当消防动作时，提供一个干接点信号，空开自动跳闸，自动切断电源（包括空调、新风机等机组），以利及时消除灾情。

3.2.2. 配电系统

机房进线电源采用TN-S制，电压为380/220V。机房内用电设备供电电源均为三相五线制（空调设备）及单相三线制（其他设备）两种。机房用电设备、配电线路设置过流过载两段保护，同时配电系统各极之间有选择性地配合，配电以放射式向用电设备供电。

机房配电系统所用电缆主要为阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，敷设在镀锌铁线槽内及镀锌钢管及金属软管内。所有供配电线路必须使用优质合格铜芯配线。要求开关功率选用应有1.5倍的富余，并做到标识醒目、与其它控制插座对应，所有电气开关材料必须是优质产品。电源线要求机柜底部走线，保证将来方便增加线缆。所有的强电线、电缆必须穿管或桥架铺设，必须保证强电电线、电缆与弱电线缆按规范要求分离。。

3.2.3. 照明系统

为了节省预算，充分利用原有机房设备。照明系统利用原有照明系统，但施工过程中，如用户提出改造要求，投标方应根据用户需求进行改造，所涉及的费用由投标方承担。

3.3. UPS系统

机房内原有的UPS线路已经基本铺设到位，投标方需根据用户要求，对现有线路、配电柜、插座、空气开关进行更换、调整，同时须对现有和新购的UPS设备进行安装、连接、调试。

3.4. PDS布线系统

本工程PDS布线系统涉及机房内布线和室外光纤布线。机房内PDS布线采用12芯万兆多模光纤和全六类产品，线缆必须采用低烟无卤型。非屏蔽双绞线要求能满足千兆网络传输，光纤主干要求满足万兆网络传输的应用，并留有较大余地的传输性能要求。室外PDS布线采用万兆室外多模光纤进行铺设，所涉及的墙洞、吊架、沟体等由投标方自行解决，施工完毕后必须恢复原貌。

布线产品采用6类UTP双绞线、6类跳线及6类配线架。并考虑机房内原有光纤的熔接。

3.5. 制冷系统

机房内现有4只5匹空调，考虑到网络中心机房对制冷系统的要求性能较高，结合本工程特点，需要对现有的2只空调进行更换。新购置的冷暖型空调需具备在非正常断电情况下，来电自动以断电前模式启动功能，且其最大制冷量不小于12000W。
投标方须根据用户要求对现有的空调系统进行拆除、移机，同时须对现有和新购的空调系统进行安装、连接、调试。

3.6. 防雷接地系统

3.6.1. 接地处理 

主机房内的导体必须与大地做可靠的联接，不得有对地绝缘的孤立导体。机房内绝缘体的静电电压不得大于1KV。

机房内根据规范有如下接地：

· 直流工作接地≤1Ω

· 交流工作接地≤4Ω

· 安全保护接地≤4Ω

· 防静电地≤100Ω

· 防雷接地≤10Ω

4. 保修及工程量说明：

本项目整体工程（包含所有设备、配件、桌椅及布线工程）免费保修5年，合同签订后3周内必须完工；本工程涉及到的进口设备，中标方须提供真实的报关资料。
5. 相关设备和配件参考清单：

本项目为交钥匙工程，供应商须充分考虑到施工过程中发生的设备清单中未涉及的产品、配件等其他费用，同时桌椅等相关设备供应商须在指定时间内提供符合用户要求的样品，为此而带来的费用由供应商自行承担。本文所未提及的相关施工规范，遵循国家最新标准执行。
相关设备和配件参考清单

	设备名称
	规格型号
	推荐品牌
	单位
	数量

	一、供配电系统

	强电金属桥架
	200*100mm
	鑫佳
	米
	50

	KBG管
	KBG25
	湖光
	米
	150

	接线、分线盒
	86型
	国产
	个
	50

	金属软管
	25
	国产
	米
	50

	机柜配线
	ZR-YJV 3*4mm2
	中策永通
	米
	400

	机房专用PDU
	16A12口 万能PDU，可垂直安装
	APC，鹏信源
	个
	24

	工业连接器
	16A  3P
	鹏信源
	对
	40

	配电柜开关
	1P 40A
	施耐德
	只
	24

	强电主线，火、零、地3色分开
	ZR-BVR6mm2
	中策永通
	米
	300

	强电主线，火、零、地3色分开
	ZR-BVR4mm2
	中策永通
	米
	300

	二、PDS布线系统

	弱电金属桥架
	200*100mm
	鑫佳
	米
	50

	非屏蔽六类线缆
	　
	康普
	箱
	15

	非屏蔽六类跳线
	2米
	康普
	根
	80

	24口六类配线架
	　
	康普
	只
	36

	12芯室内多模光纤
	　
	国产
	米
	500

	光纤熔接
	　
	国产
	芯
	260

	12口光纤盒
	　
	光意
	只
	20

	24口光纤盒
	　
	光意
	只
	9

	标准机柜（700*1000*2100）
	机柜内布局与图腾标准机柜一致
	定制
	套
	2

	标准机柜（600*1100*2100）
	　
	图腾
	套
	10

	机柜支架
	槽钢焊制，防锈漆、银粉处理
	定制
	套
	12

	服务器导轨
	　
	HP
	套
	30

	光纤跳线
	　
	国产
	条
	40

	机柜附件
	电源条，托盘等配件
	图腾
	套
	1

	光纤模块
	GLC-SX-MM
	思科
	只
	4

	思科6509电源模块
	3000W
	思科
	只
	1

	48口三层交换机
	WS-C3560G-48TS-S
	思科
	台
	2

	监控桌
	钢架结构，3000*700mm
	定制
	张
	1

	铝合金小推车（有键盘托）
	　
	定制
	只
	1

	辅材
	　
	国产
	项
	1

	三、机房制冷系统

	机房用空调（包安装）
	5P，来电自启动
	大金　
	套
	2

	四、UPS系统

	三相/三相30KVA主机（含两块并机模块），工频在线式主机
	RT30000意大利原装进口主机（1200*555*720）
	REILLE
	台
	1

	蓄电池
	12V/100AH
	POWERPACK
	个
	192

	蓄电池柜
	32节箱（A32）
	建盛
	只
	6

	监控模块
	POWER+远程网络管理系统
	REILLE
	套
	1

	UPS输入输出连接电缆
	ZR－BVR16平方标准线
	中策永通
	条
	150


标项二：网络设备

数字化图书馆存储设备采购方案

一、项目概述

随着我院图书馆的不断扩大，数据的增加，原有的数据存储设备及服务器已明显无法满足图书馆日新月异的发展需要，急需要升级、更新和整合。原有的信息系统也存在安全性相对较差，信息处于孤岛状态、共享性差、性能无法满足现有业务等诸多问题。随着访问人数的不断攀升，这些存在的问题将对整个图书馆产生巨大的影响，需要及早解决。

目前图书馆有一台服务器，运行妙思图书管理系统和万方数据库软件，现有数据容量约3TB，分散在应用服务器内部和旧的存储设备上，目前的存储架构为DAS（直接挂接存储）。

二、项目需求

我院图书馆信息系统拥有许多电子期刊和内部资料，不仅要满足大量数据存储和读写快速响应的需要，还要保障数据的安全性和一致性。需要考虑各种意外情况下数据的存储和恢复，必须具备完善的存储和备份系统，以确保重要数据的安全。

根据我院图书馆信息系统数据存储的需求和存储技术的发展状况，新的数字化图书馆信息系统的存贮设备选择FC-SAN架构，SAN（存储区域网）通过高速光纤通道连接到分别完成多应用主题的一群服务器上，把大容量存储设备组成一个存储区域网，使不同的应用系统数据集中统一存储到SAN存储局域网中的大容量存储设备中，服务器与存储设备间的千兆高速连接。另外在SAN网络建成后，可以实现LANFREE的备份，释放网络带宽，从而保证当系统发生故障时，数据仍然存在，系统能很快恢复。

在新存储设备的选择上，是国际知名专业存储厂家的市场主流产品，具有较高的国际市场占有率，端到端的4Gbps光纤通道，全光纤硬盘，大容量，并要有足够的扩展空间，丰富的管理软件，提高易管理性，最佳的性能价格比。

三、项目规划及总体要求

新建图书馆存储设备方案需采用模块化设计，分两期来实现总体目标，第一期扩展容量，第二期扩容加备份软件。

首先需将对原有的在应用服务器内部和旧存储中的数据，容量约为3TB的数据迁移到新的存储设备中去，原来旧的存储设备作为一台备份设备来使用，同时建议把借还书管理系统的中数据备份到磁盘中。

通过磁盘阵列的LUN masking实现LUN一级的安全隔离，把存储空间划分为多个LUN分给多个服务器使用，在充分利用存储空间的同时提高数据安全性。

本方案中采用的存储设备集FC和ISCSI于一身，关键业务服务器可以通过FC连接，普通应用服务器通过ISCSI连接，实现层次化管理。另外从将来发展的角度去看，此款产品很容易平滑的升级到更高一级的同品牌产品，在存储容量扩展方面有非常大的潜力。再者该产品自身的Snapview、Mirror View和SANCopy功能，已为将来的系统容灾打好基础，将来只要将这些已有的软件功能充分利用，就可以实现一套完整的系统容灾，可通过一台交换机，来组成SAN网络，可以实现灵活的扩容及更快的备份。 

系统在数据读写性能方面能得到成倍的提高，系统实现了无单点故障，且在数据读写时能实现多路径负载均衡，采用LAN-Free的数据备份方式，要备份的数据通过SAN 200MB/s或400MB/s的速率传输到磁带库或低端磁盘阵列，只有少量的控制信息通过TCP/IP网络进行传输，大大节省了TCP/IP网络带宽资源，系统实现了高速的备份和恢复的同时释放了网络资源。系统的数据实现统一存储管理，大大简化管理过程，减少管理成本。SAN网络架构具有很强的灵活性，可以很方便的在网络中添加服务器和存储设备。
四、招标要求

1、相关要求

学院图书馆存储设备项目为图书馆扩容的第一期建设项目，考虑到所采购设备是为我院数字化图书馆服务,其属于核心数据业务, 为了保障项目建设的技术实施力量及相关的售后服务，本项目拒绝项目转包、同时投标供应商应具有类似项目成功案例（提供至少三个成功实施案例，并提供客户联系人、联系电话及相关合同复印件备查），投标商需保证所提供的是符合本次招标要求及国家相关产品最新质量标准的全新货物，并保证所提供的是附有原厂商提供的质保书或产品更新换代合格证书及使用所必须的各类相关资料的货物。

服务器、存储设备要求5年7*24*4小时原厂免费上门质保服务，投标供应商需对售后服务内容作出明确的书面承诺，所有设备必须为原厂预装出厂，保证完整包装不开封。投标单位投标时需提供服务器、存储设备3名原厂认证工程师证书复印件；并提供存储设备原厂商认证工程师授课培训名额2名，培训期间所涉及到的一切费用由中标单位支出。培训内容必须覆盖存储主机、磁盘阵列设备的硬件安装调试和日常操作及维护管理，以及基本的故障诊断与排错。存储系统以后的相关调整由厂商授权工程师操作，在服务年限内，免费为用户实施应用系统中数据的存储、迁移和调试。配合用户方实施其他与存储有关的应用系统，积极配合用户完成应用系统数据的迁移和数据备份系统的建设，如数字化校园建设等。每年至少提供一次设备清洁服务。
招投标后，采购单位有权要求对中标产品进行必要测试，中标方必须无偿提供所需样品。如果产品不符合招标要求，采购单位有权无条件中止该项目。
2、产品技术参数

1.服务器（2台）

	指标项
	技术规格要求

	推荐品牌
	知名品牌

	外观
	机架式,≤2U

	处理器
	2颗Intel Xeon 四核 E5520 2.26Hz处理器，集成8MB三级缓存

	内存
	12GB PC3-10600 ECC DDR3内存

	
	≥16个内存插槽，最大可支持内存≥128GB 

	硬盘
	4块146GB 10K SFF热插拔SAS硬盘

	
	内置最大可支持硬盘数目≥12，内置最大可支持SAS硬盘容量≥3.6TB ，支持SSD硬盘

	RAID卡
	配置单插的阵列控制器，256MB缓存，支持RAID 0、1、5、6、10、50、60，可选具有加密保护的阵列控制器，可以对硬盘进行加密保护，保障用户的数据安全

	I/O扩展
	≥4个Express×8插槽，可选Express×8插槽转换成Express×16插槽或PCI-X插槽，以满足多种插卡的需求

	网络
	集成双千兆以太网卡, 支持网络唤醒、网络冗余、负载均衡等网络高级性能

	内部USB口
	可安装USB密钥，用于多重身份验证，以确保安全性（访问应用/操作系统需要密码与物理设备），也可内嵌式hypervisor，通过可选的2GB USB密钥支持VMWare ESXi 3.5，从而实现虚拟化

	电力管理
	提供集中的电力功率监控管理平台软件：能够规划、监控和控制电力使用，能提供服务器的当前和历史功率、用电量，给出曲线图

	输入输出
	超薄型DVD/CDRW Combo驱动器；

	电源风扇
	配置热插拔冗余电源、风扇；

	管理维护
	集成IMM系统管理处理器：具有服务器监控、报警和远程控制功能，自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、LED控制、本地固件更新、错误日志，LED面板提供系统未来状况的可视显示；

	
	对CPU、内存、硬盘驱动器、电源、风扇和VRM等关键部分潜在的故障具有提前预警能力；

	保修
	提供原厂5年保修服务


2.全光纤存储（1台）

	指标项
	技术规格要求

	推荐品牌
	知名品牌，需非OEM品牌

	架构
	机架式全光纤磁盘阵列柜，主柜光纤硬盘位≥15

	控制器
	双活动RAID控制器， RAID级别支持0、1、3、5、10

	端口
	控制器当前配置不少于4个4Gb前端主机光纤接口，后端配置不少于2个4Gb磁盘光纤接口，支持FC-AL, FC-SW等

	硬盘支持性
	支持2GB和4GB增强型光纤硬盘驱动器（E-DDM）和SATA硬盘，支持不同型号、不同容量和不同转速的硬盘混插

	最大可支持硬盘数量
	最大可支持硬盘数量≥112个,配置无限容量许可证

	性能
	最大吞吐量≥1600M/秒

	
	IOPS≥120000

	磁盘功能
	支持动态卷扩展，动态容量扩展和在线硬件升级

	分区许可
	配置8分区许可

	路径管理
	配置多路径故障切换和负载均衡管理软件

	数据保护
	支持卷拷贝、快照拷贝和远程镜像

	电源风扇
	双冗余可热插拔散热电源和风扇

	管理软件
	配置阵列设置管理软件, 可以本地或Web的方式配置和管理阵列

	平台支持
	支持AIX、HP-UX、Solaris、Linux、Win2000&2003等多种操作系统平台

	硬盘
	配置4GB接口， 300GB热插拔15K RPM 光纤硬盘20块

	其它
	配齐必要的光纤模块和光纤线

	保修
	提供原厂5年保修服务


3.光纤交换机（数量：1台）

	指标项
	技术规格要求

	推荐品牌
	推荐与存储同一品牌

	外观
	19 英寸，1U 工业标准机架安装

	物理端口数
	24口，每端口支持4Gbps，8Gbps

	端口激活数
	16口，支持4Gbps

	光纤模块
	配置光纤短波模块16个

	光纤线
	5米光纤线16根

	管理软件
	Advanced Zoning，Web Tools EZ

	其它
	配齐所需的光纤线，导轨等配件

	保修
	原厂3年免费上门保修


4.HBA卡（数量：3块）

	指标项
	技术规格要求

	HBA卡
	4GB PCI EXPRESS （推荐与存储同一品牌）


5.配件  （切换器：1台、机柜：1只  ）

	切换器
	8口USB接口切换器（含标配8根连接线）

	服务器机柜
	图腾KB6942（2M服务器机柜，带两个16A PDU，三个隔板，前后门都是网孔）


6．HP LJ 5200L黑白激光打印 （A3幅面，1台）

7、HP LJ M1522nf 黑白激光打印（A4幅面，一台）

备注：

1、对售后服务内容作出书面承诺，并与使用单位签订协议。

2、所投主要产品中服务器、存储的最终注册用户须为浙江同济科技职业学院。

3、供货时间：签定合同后十五个工作日内到货，并安装完毕。

第六章    商 务 条 款

一、付款方式
货款由采购人（用户）负责支付。中标方凭验收提货单（浙江政府采购网上自行下载）、质量保证金凭证（采购中心提供）、发票到采购人处结算（项目终验合格并交付使用后一次性支付合同总额的100％）。操作方式详见财务结算程序。
二、售后服务

〈一〉保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

〈二〉在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，当系统的软硬件设备出现故障时，投标人应承诺在4小时内响应并提出解决方案，8小时之内到现场对故障进行处理，若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，为此，投标人应提供相应承诺书。
三、培训

投标方应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

四、安装调试（若需要安装调试）

〈一〉安装地点：使用单位。

〈二〉安装完成时间：接到用户通知后在30日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失。

〈三〉安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

〈四〉中标方免费提供中标设备的安装服务。

〈五〉投标方应在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。
五、验收
〈一〉供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。
〈二〉投标方应于投标文件中提供设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供买方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经买方确认后作为验收的依据。
〈三〉验收费用由产品供应商承担。
六、交货要求
交到使用单位（具体以使用单位要求的为准）。
第七章    财务结算程序

一、未中标投标保证金的领取
自中标公告发出7个工作日后，若无其他问题，携带财税部门统一监制章的往来款收据（开给采购中心，注明招标文件编号），到采购中心服务台办理退款手续。

二、质量保证金的缴纳

中标方在合同签订前，须向采购中心交纳合同总价的5%金额作为质量保证金。中标方的投标保证金可转为质量保证金，质量保证金为合同总价金额的5%，不足部分于合同签订前补交。
自货物验收合格后满12个月，若无质量问题,我中心于5个工作日内无息退还，退还手续参见本章第四条。
未按规定交纳质量保证金的，我中心将没收该投标方的投标保证金。
三、货款的结算

货款由采购人负责支付。中标商凭验收提货单（浙江政府采购网上自行下载）、质量保证金凭证（采购中心提供）、发票到采购人处结算，若资金在采购人处的，由采购人直接支付；若资金在核算中心的，由采购人向核算中心发起支付令，由核算中心把货款打入中标商帐户。

四、质量保证金领取

凭“有财税部门统一监制章的往来款收据（开给本中心）、交入质量保证金凭证、质量回访单”材料到采购中心财务部办理退款手续。
财务部：0571-88907709朱文英；服务台：0571-88907703孙迅斐
第八章    浙江省政府采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

                              编号：ZZCG2009W-

                      确认号：

甲方（使用单位）： 

乙方（供应商）： 

鉴证方: 浙江省政府采购中心

浙江省政府采购中心对编号ZZCG2009W-GK-030的
项目经过公开招标，确定乙方为标项（  ）的供货单位，经甲、乙、鉴证三方协商，达成以下条款。具体如下：

第1条 采购商品清单及合同价格

金额单位：元 

	商品名称
	配置要求
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	

	合计
	
	

	合同总价：（人民币）元整


注： 1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

 　2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

    第二条  质量保证

乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。
第3条  交货时间、地点

　　1、乙方在合同签订后   个工作日内按照其与甲方事先直接联系约定（使用单位地址、联系人等见清单）将所供商品运至甲方指定地点拆箱，并负责安装调试完毕后交使用方验收。

2、在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

第四条  售后服务

1、合同商品从验收后合格之日起，乙方提供的商品保修期为    。保修期内，乙方负责对其提供的商品实行免费维修。保修期后，乙方仍提供维修服务，收取成本费。

2、乙方保证所供商品在保修期内发生故障时，最迟在贰个工作日内修复，必要时采取临时调换等措施，以保证甲方的正常工作。

第五条  验收

乙方将所供商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，由各使用单位当场负责验收。

合同商品从验收合格次日起7天内，出现非使用方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

第六条  质量保证金

合同总价的5%作为质量保证金，由乙方交入鉴证方帐户，自货物验收合格交货（使用）满12个月没有质量问题索赔，由鉴证方退回供方。

第七条  货款的支付

详见财务结算程序。

第八条  其它约定：

    第九条  违约责任

1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金。

2、甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价万分之五的滞纳金。甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金。

3、甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可向鉴证方要求按照《浙江省省级财政国库集中支付管理办法》规定直接发起支付申请，并要求采购办对其违规情况予以通报。
4、乙方因提供假冒、劣质产品或不能履行产品质量售后服务保证的，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

5、乙方无正当理由不履行合同，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。
    第十条  争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方享有与鉴证方同等权力，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择诉讼的途径解决。

第十一条  合同的生效

1、本合同经甲方、乙方和鉴证方法定代表人或其委托人签字并加盖三方公章后生效。

2、本合同一式六份，甲方执三份，乙方执一份，鉴证方执二份。

    3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲  方（盖章）：                鉴证方（盖章）：

法定代表人或受委托人           法定代表人或受委托人

（签字）：                     （签字）：

地  址：                       地 址： 

邮  编：                       邮  编： 

电  话：                       电  话： 

传  真：                       传  真：
开户银行：                      开户银行：
帐  号：                              帐  号：
乙  方（盖章）：               

法定代表人或受委托人            

（签字）：                      

地  址：       

邮  编：              

电  话：               

传  真：               

开户银行：          
帐  号：        

签约时间： 200 年  月  日

                               签约地点： 省政府采购中心
第九章    附 件

附件一

投 标 书

浙江省政府采购中心：
                            (投标单位全称)授权       （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的               （招标项目名称）（编号为ZZCG2009W-GK-030）招标活动并投标。为此：

1、投标方已详细审查全部招标文件，同意投标文件的各项要求。

2、提供招标文件要求的全部投标文件，并保证其真实性、合法性。
3、若中标，投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、投标书自开标日起有效期为    个工作日。

5、我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

       地址：                  邮编：               
       电话：                  传真：                

       投标方名称：                    （公章）
全权代表签字：                  
       投标日期：        年   月   日
附件二  
开 标 一 览 表

投标方名称：             （公章）            招标编号：ZZCG2009W-GK-030
	标项
	品名
	规格型号
	制造商名称
	单价
	数量
	总价
	质量保修期
	交货时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	（小写）                                   （大写）


 全权代表签字：                     日期：                  
备注：
1、标项与产品名称应对应，否则以所投主体不明作无效投标处理。
2、公开招标实行一次性报价，投标价即为最终有效价。

3、报价表格式按此制作，所报价格包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。
附件三

技术参数对照表

投标方名称（公章）：                               
招标编号：ZZCG2009W-GK-030          标项：        
	序号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、一个标项一张。

2、必须与相应标项的所有技术规格相比较填列。
    全权代表签字                

  日     期         

附件四

商务条款应对表

	序号
	内 容
	招标要求
	投标响应
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标方名称（公章）：                            
招标编号：ZZCG2009W-GK-030    标项          
注：对照商务条款逐项比较填写

   全权代表签字                  

         日 期         
附件五

法定代表人授权书

浙江省政府采购中心：

     （投标单位全称）法定代表人      授权（全权代表名称）为全权代表，参加贵中心组织的编号为ZZCG2009W-GK-030的****项目公开招标活动，其在投标中的一切活动本公司均予承认。
       法定代表人签字（公章）：

                          二○○  年   月   日

附：

    全权代表姓名：                 

    职务：                         

    详细通讯地址：                                  

传真：          电话：          邮编：          

附件六
投标方一般情况

	1
	企业名称：

	2
	总部地址：

	3
	当地代表处地址：

	4
	电  话：
	联 系 人：

	5
	传  真：
	电子信箱：

	6
	注册地：
	注册年份：

	7
	公司的资质等级（请附上有关证书的复印件）

	8
	公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告）

	9
	其他需要说明的情况
	


说明： 所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表；

                全权代表签字（公章）：

              二0 0  年  月  日
附件七                                              正（副）本
(项目名称)项目

招标编号：ZZCG2009W-GK-030
标项：（如标书有多个标项）
（商务或资格）

投
标
文
件

投标单位全称
200 年  月  日































































































































PAGE  
10

