	颁发部门
	总经理

办公室
	题

目
	压缩空气过滤罐

清洁规程
	分发

部门
	质保部、生产部、车间

	文件编码：

—JS—WS—046
	新订：√
	替代：
	编写人
	罗小明

	
	
	
	日 期
	01.01.10

	部门审查
	XX
	审核
	XX
	批准人
	XX
	分发日期
	01.02.16

	日  期
	01.01.15
	日期
	01.01.20
	日 期
	01.02.15
	执行日期
	01.02.26

	修订（变更）：                    


	项   目
	清洁操作要求

	清洁实施的条件及频次
	每月清洁一次

	进行清洁地点
	空压机房

	清洁用工具
	白绸布、尼龙刷

	清洁方法及

清洁用水


	1． 将拆下的空气滤材、滤布、上、下罐盖滤网用中性清洁剂清洗干净，用饮用水冲洗至清洁，再用纯水擦拭干净。

2． 用中性清洁剂清洗进出气管道口油水污物及气压表管道油水污物，用饮用水冲洗至清洁，用纯水擦洗干净。

3． 用中性清洁剂冲洗管道至清洁干净，用饮用水冲洗干净，再用纯水冲洗至清洁干净。

4． 用75%乙醇擦拭各部件消毒。

	清洁剂及其配制
	中性清洁剂，取中性清洁剂5ml加水至1000ml

	清洁工具的存放、干燥
	存放于洁净区清洁间，自然干燥。

	消毒剂及其配制
	75%乙醇：

用95%乙醇加纯水适量用酒精计测量乙醇含量配成75%乙醇

	消毒方法
	用白绸布沾75%乙醇擦拭消毒

	清洁效果的评价
	各部件、管道、气压表达到无油污痕迹，无灰尘、无杂质、微生物限度检测应符合30万级洁净要求。

	备   注
	


