公用工程验证方案
	公用工程名称
	验证编号

	纯化水系统
	SMP-VT-012-00


* * * *制药厂

目　　　录
1.验证方案的起草与审批

1.1验证方案起草

1.2验证方案的审批

2.概述

3.验证人员

4.时间进度表

5.验证目的

6.验证内容

6.1安装确认

6.1.1文件资料

6.1.2设备

6.1.3管道分配系统

6.1.4.公用介质

6.1.5.安装确认小结

6.2运行确认

6.2.1检查并保证设备可运行

6.2.2树脂再生处理

6.2.3管道的清洗、钝化、消毒

6.2.4运行检查

6.2.5运行确认小结

6.3性能确认

6.3.1制水能力的确定

6.3.2纯化水系统的监控及清洗周期的确定

6.3.3性能确认小结

7.再验证

1验证方案的起草与审批

1.1验证方案的起草

	公用工程名称
	验证编号

	纯化水系统
	SMP-VT-012-00

	起 草 人
	部    门
	日   期

	
	
	


1.2验证方案的审批

	审 核 人
	部   门
	日   期

	
	
	

	
	
	

	批准人
	部门
	日期

	
	
	


2.概述

该系统由机械过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器、反渗透装置、混合床交换柱、纯水罐、紫外灭菌器、微孔过滤器、不锈钢循环管道组成，设计制水能力为0.5m3/h，满足生产各工序、岗位对纯化水的需求。

3.验证人员

厂房设施、公用工程验证小组人员组成：
	姓 名
	部 门
	职    责

	***
	工程部
	负责组织协调和起草验证方案，数据汇总、分析及完成验证报告

	***
	质管部
	负责对验证过程的质量监控

	***
	检验室
	负责安排检验工作


4.时间进度表

2001年9月1日至9月3日      完成系统安装、运行确认；
2001年9月3日至10月22日    完成性能确认；
2001年10月22日至10月25日  数据汇总分析、完成验证报告。
5.验证目的

（1）检查并确认纯化水系统安装符合设计要求，资料文件符合GMP管理规定。

（2）确认纯化水系统的运行性能符合设计及生产工艺要求。

（3）确认纯化水系统能稳定地供应规定数量和质量的合格用水。

6.验证内容

6.1安装确认

6.1.1文件及资料

	资料名称
	编　　号
	存放地点

	采购定单
	
	

	工艺流程图
	
	

	水管网络图
	
	

	设备使用说明书
	
	

	设备备件清单
	
	

	仪表检定合格证书
	
	

	设备标准操作规程
	
	

	设备维修保养规程
	
	

	设备出厂合格证
	
	

	系统安装记录
	
	


　　　　　　　　　　　　检查人：　　　　　　日期：
6.1.2设备

（1） 设备材质　
	项　目
	设计要求
	实际安装情况

	机械过滤器
	FRP玻璃钢
	

	活性炭过滤器
	304不锈钢
	

	精密过滤器
	304不锈钢
	

	反渗透装置
	304不锈钢
	

	交换柱
	有机玻璃
	

	项　目
	设计要求
	实际安装情况

	纯水输送泵（浸水部分）
	316L不锈钢
	

	纯水罐
	316L不锈钢
	

	紫外灭菌器
	316L不锈钢
	

	微孔过滤器
	316L不锈钢
	

	各装置间连接管道
	PVC-U
	


检查人：　　　　　日期：
（2） 仪表
	仪表名称
	型号
	数量
	校正情况

	压力表
	
	
	

	压力表
	
	
	

	压力表
	
	
	

	电导监视仪
	
	
	

	电阻率监控仪
	
	
	

	流量计
	
	
	

	流量计
	
	
	

	紫外灯
	
	
	


　　　　　　　　　　　　　　检查人：　　　　　日期：
（3）过滤材料

	过滤器名称
	厂家型号
	安装情况

	机械过滤器
	
	

	活性炭过滤器
	
	

	精密过滤器
	
	

	反渗透装置
	
	

	过滤器名称
	厂家型号
	安装情况

	微孔过滤器
	
	

	疏水性过滤器
	
	


　　　　　　　　　　　　　　　检查人：　　　　　日期：
（4）树脂

	树脂
	设计型号
	实际型号
	设计装量
	实际装量

	阴离子树脂
	717
	
	19L
	

	阳离子树脂
	732
	
	9.5L
	


　　　　　　　　　　　　　　　检查人：　　　　　日期：
6.1.3管道分配系统

管道材质
	项目
	设计要求
	实际情况

	输送管道
	316L不锈钢，热熔式氩弧焊焊接
	

	阀  门
	316L不锈钢球阀
	


　　　　　　　　　　　　　　　检查人：　　　　　日期：
6.1.4公用介质

（1）电源

	项目
	设计要求
	实际情况

	电压
	三相四线，380V
	

	频率
	50Hz
	

	接地
	牢固可靠
	


　　　　　　　　　　　　　　 检查人：　　　　　日期：
（2）原水

	项目
	设计要求
	实际情况

	原水水质
	饮用水
	


　　　　　　　　　　　　　　　检查人：　　　　日期：
（3）压缩空气

	项目
	设计要求
	实际情况

	管道材质
	304不锈钢
	

	空气压力
	0.4MPa
	

	空气质量
	干燥无油
	


　　　　　　　　　　　　　　检查人：　　　　　日期：
6.1.5安装确认小结：

小结人：　　　　　日期：
6.2运行确认

6.2.1检查并保证设备可运行

	检查项目
	要求
	实际情况

	电气连接
	符合设计要求
	

	原水连接
	符合设计要求
	

	压缩空气连接
	符合设计要求
	

	充填好机械过滤器
	无泄漏
	

	充填好活性炭过滤器
	无泄漏
	

	安装好反渗透装置
	无泄漏
	

	检查项目
	要求
	实际情况

	再生好混合床装置
	无泄漏
	

	检查管路
	无泄漏
	

	启动输送泵
	运转正常，无泄漏
	

	检查阀门及控制装置
	工作正常
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　检查人：　　　　日期：
6.2.2树脂再生处理

	项目
	设计要求
	实际情况

	HCl浓度
	4%
	

	NaOH浓度
	5%
	


　　　　　　　　　　　　　　操作人：　　　　　　日期：
6.2.3管道的清洗、钝化、消毒

①纯水循环预冲洗：利用纯水罐和纯水泵，与需处理的管道连成一个循环通路，在纯水罐中注入足够的常温纯化水，用水泵加以循环，15min后打开排水阀，边循环边排放；

②碱度清洗：准备氢氧化钠化学纯试剂，加入热水（温度不低于70℃）配制成1%的碱液，用泵进行循环，时间为45min，然后排放；

③冲洗：纯化水加入纯水罐，启动水泵，打开排水阀排放，直到各出口点水的电阻率与纯化水的电阻率一致；
④钝化：用纯化水及化学纯的硝酸配制8%的酸液，循环60min后排放；

⑤冲洗：用常温纯化水冲洗，直到各出口点水的电阻率与纯化水的电阻率一致；
⑥消毒：用纯化水和化学纯的次氯酸钠溶液配制成50ppm（按活性氯计算）的消毒液，打循环将整个管道系统消毒30min后排放；

⑦冲洗：用常温纯化水冲洗，直到各出口点水的电阻率与纯化水的电阻率一致；
⑧填写好记录（见附表1）。

6.2.4运行检查

　　 按标准操作规程运行系统，检测各设备、装置的性能参数，每30min记录一次（结果见附表2）。

6.2.5运行确认小结

　　　　　　　　　　　　　　小结人：　　　　　　日期：
6.3 性能确认
6.3.1制水能力的确定

      通过改变阀门的开度，调节混合床交换柱进水流量，分别为100 L/h、200 L/h、300 L/h、400 L/h、500 L/h、600L/h，每一流量维持15min，检查记录混合床产生的纯化水的电阻率，如在某一流量时电阻率明显降低，则前一级的流量为本系统的最大制水能力。
	流量（L/h）
	100
	200
	300
	400
	500
	600

	电阻率
（MΩ·cm）
	
	
	
	
	
	


　　　　　　　　　　　　　　　　检查人：　　　　日期：
6.3.2纯化水系统的监控及清洗周期的确定

6.3.2.1取样频率：
　　　对纯化水系统进行清洗、消毒后，对最终生产出来的纯化水进行测试，如水质合格，继续取样测试，直至水质不合格，此时按6.2.3项进行清洗、消毒，然后取样检验，如此连续3个周期。取样点如下：

（1）总送水口：天天取样。

（2）总回水口：天天取样。

（3）各使用点：轮流取样，每个周期至少1次。

6.3.2.2取样方法：打开阀门放水3分钟后，用一个1000ml带塞洁净无菌瓶接水，冲洗两次，接水至少800ml，分别做化学检测和微生物检查。因纯化水系统是非连续运行的，所以需出水1小时以后再进行取样。

6.3.2.3分析方法：按纯化水检验操作规程（SOP-QC-007-00）进行化学检测和微生物检查。

6.3.2.4合格标准：应符合纯化水质量标准（TS-QS-002-00）的规定。

6.3.2.5分析结果（见附表3）。

6.3.2.6清洗周期的确定

     为了保证纯化水水质合格，清洗周期确定为水质监控最短的周期的一半时间。
6.3.3性能确认小结：

　　　　　　　　　　　　小结人：　　　　　　日期：
7.再验证

（1）纯化水系统改建，大修或主要设备更换时必须进行再验证。

（2）纯化水系统若较长时间停用，在正式生产三个星期前开启系统并做三个周期监控。

附表1

纯化水管道清洗、钝化、消毒记录
	操作步骤
	操作记录

	
	开始时间
	停止时间
	纯化水电阻率
	MΩ·cm

	
	
	
	排水阀
	电阻率(MΩ·cm)

	预冲洗
	
	
	
	

	碱液清洗
	
	
	
	

	冲
洗
	
	
	总送水口
	

	
	
	
	总回水口
	

	
	
	
	制粒间
	

	
	
	
	配浆间
	

	
	
	
	清洗间
	

	
	
	
	配液间
	

	
	
	
	包衣间
	

	钝化
	
	
	
	

	冲
洗
	
	
	总送水口
	

	
	
	
	总回水口
	

	
	
	
	制粒间
	

	
	
	
	配浆间
	

	
	
	
	清洗间
	

	
	
	
	配液间
	

	
	
	
	包衣间
	

	消毒
	
	
	
	

	冲
洗
	
	
	总送水口
	

	
	
	
	总回水口
	

	
	
	
	制粒间
	

	
	
	
	配浆间
	

	
	
	
	清洗间
	

	
	
	
	配液间
	

	
	
	
	包衣间
	

	备注：



　　　　　　　　　　　　　　　　　  　操作人：　　　　　　　日期：
附表2

纯化水系统运行检查记录
	记录时间
	机械过滤
	精密过滤
	反渗透
	混合床离子交换
	微孔过滤

	
	进水
压力
(MPa)
	出水
压力
(MPa)
	进水
压力
(MPa)
	出水
压力(MPa)
	进水
压力(MPa)
	浓水出
口流量(L/h)
	出水
压力(MPa)
	淡水出
口流量(L/h)
	淡水
电导率
(μS/cm)
	进水
压力
(MPa)
	进水
流量
(L/h)
	出水
电阻率
(MΩ·cm)
	进水
压力
(MPa)
	出水
压力
(MPa)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


检查人：                日期：
附表3
纯化水系统水质监控记录
	时
水质情况    间
取水点
	第一周期
	第二周期
	第三周期

	
	
	
	

	总送水口
	
	
	

	总回水口
	
	
	

	制粒间
	
	
	

	配浆间
	
	
	

	清洗间
	
	
	

	配液间
	
	
	

	包衣间
	
	
	


检查人：              日期：
公用工程验证报告

	公用工程名称
	纯化水系统

	起 草 人
	部    门
	日   期

	
	
	

	审 核 人
	部   门
	日   期

	
	
	

	
	
	

	批 准 人
	部   门
	日  期

	
	
	


* * * *制药厂

目　　　录
1.概述

2.验证结果

2.1安装确认

2.1.1文件资料

2.1.2设备

2.1.3管道分配系统

2.1.4.公用介质

2.1.5.安装确认小结

2.2运行确认

2.2.1检查并保证设备可运行

2.2.2树脂再生处理

2.2.3管道的清洗、钝化、消毒

2.2.4运行检查

2.2.5运行确认小结

2.3性能确认

2.3.1制水能力的确定

2.3.2纯化水系统的监控及清洗周期的确定

2.3.3性能确认小结

3.验证结论、最终评价和建议

1.概述

纯化水系统的验证是在工程施工结束、验收合格后按既定的方案进行，现将验证工作情况作以下报告。

2.验证结果

2.1安装确认

2.1.1文件及资料

	资料名称
	编　　号
	存放地点

	采购定单
	GF-90-0101
	工程部

	工艺流程图
	
	工程部

	水管网络图
	YK-01-HN-16
	工程部

	设备使用说明书
	
	工程部

	设备备件清单
	
	工程部

	仪表检定合格证书
	
	工程部

	设备标准操作规程
	SOP-EQ-022-00
	工程部

	设备维修保养规程
	SOP-EQ-048-00
	工程部

	设备出厂合格证
	
	工程部

	系统安装记录
	F-3003-01
	工程部


　　　　　　　　　　　　检查人：　　　　　　日期：

2.1.2设备

（3） 设备材质　

	项　目
	设计要求
	实际安装情况

	机械过滤器
	FRP玻璃钢
	符合要求

	活性炭过滤器
	304不锈钢
	符合要求

	精密过滤器
	304不锈钢
	符合要求

	反渗透装置
	304不锈钢
	符合要求

	交换柱
	有机玻璃
	符合要求

	纯水输送泵（浸水部分）
	316L不锈钢
	符合要求

	纯水罐
	316L不锈钢
	符合要求

	紫外灭菌器
	316L不锈钢
	符合要求

	微孔过滤器
	316L不锈钢
	符合要求

	各装置间连接管道
	PVC-U
	符合要求


检查人：　　　　　日期：
（4） 仪表

	仪表名称
	型号
	数量
	校正情况

	压力表
	Y60
	7
	已校正

	压力表
	高压表
	1
	已校正

	压力表
	低压表
	1
	已校正

	电导监视仪
	CM-230
	1
	已校正

	电阻率监控仪
	DZG-303A
	1
	已校正

	流量计
	LFS-600L/h
	4
	已校正

	流量计
	LSF1000L/h
	1
	已校正

	紫外灯
	M-120
	1
	已校正


　　　　　　　　　　　　　　检查人：　　　　　日期：

（3）过滤材料

	过滤器名称
	厂家型号
	安装情况

	机械过滤器
	0.5～1.2mm石英砂
	符合要求

	活性炭过滤器
	5μm炭纤维
	符合要求

	精密过滤器
	5μm聚丙烯喷纺棉
	符合要求

	反渗透装置
	ESPA1-4040
	符合要求

	微孔过滤器
	0.22μm聚砜
	符合要求

	疏水性过滤器
	0.2μm聚四氟乙烯
	符合要求


　　　　　　　　　　　　　　　检查人：　　　　　日期：

（4）树脂

	树脂
	设计型号
	实际型号
	设计装量
	实际装量

	阴离子树脂
	717
	717
	19L
	19L

	阳离子树脂
	732
	732
	9.5L
	9.5L


　　　　　　　　　　　　　　　检查人：　　　　　日期：

2.1.3管道分配系统

管道材质

	项目
	设计要求
	实际情况

	输送管道
	316L不锈钢，热熔式氩弧焊焊接
	符合要求

	阀  门
	316L不锈钢球阀
	符合要求


　　　　　　　　　　　　　　　检查人：　　　　　日期：

2.1.4公用介质

（1）电源

	项目
	设计要求
	实际情况

	电压
	三相四线，380V
	符合要求

	频率
	50Hz
	符合要求

	接地
	牢固可靠
	符合要求


　　　　　　　　　　　　　 检查人：　　　　　日期：

（2）原水

	项目
	设计要求
	实际情况

	原水水质
	饮用水
	符合要求


　　　　　　　　　　　　　　　检查人：　　 　　日期：

（3）压缩空气

	项目
	设计要求
	实际情况

	管道材质
	304不锈钢
	符合要求

	空气压力
	0.4MPa
	符合要求

	空气质量
	干燥无油
	符合要求


　　　　　　　　　　　　　　检查人：　　　　　日期：

2.1.5安装确认小结：

      纯化水系统的安装符合设计要求。

小结人：　　　　　日期：

2.2运行确认

2.2.1检查并保证设备可运行

	检查项目
	要求
	实际情况

	电气连接
	符合设计要求
	符合要求

	原水连接
	符合设计要求
	符合要求

	压缩空气连接
	符合设计要求
	符合要求

	充填好机械过滤器
	无泄漏
	符合要求

	充填好活性炭过滤器
	无泄漏
	符合要求

	安装好反渗透装置
	无泄漏
	符合要求

	再生好混合床装置
	无泄漏
	符合要求

	检查管路
	无泄漏
	符合要求

	启动输送泵
	运转正常，无泄漏
	符合要求

	检查阀门及控制装置
	工作正常
	符合要求


　　　　　　　　　　　　　　　检查人： 　　　　日期：

2.2.2树脂再生处理

	项目
	设计要求
	实际情况

	HCl浓度
	4%
	4%

	NaOH浓度
	5%
	5%


　　　　　　　　　　　　　　操作人：　　　　　　日期：

2.2.3管道的清洗、钝化、消毒

 按验证方案6.2.3项的方法清洗纯化水贮罐、管道（结果见附表1）。

2.2.4运行检查

　　按标准操作规程运行系统，检测各设备、装置的性能参数，每30min记录一次（结果见附表2）。

2.2.5运行确认小结

      纯化水系统的运行稳定，符合设计要求。

　　　　　　　　　　　　　　小结人：　　　　　　日期：

2.3性能确认
2.3.1制水能力的确定

      通过改变阀门的开度，调节混合床交换柱进水流量,分别为100 L/h、200 L/h、300 L/h、400 L/h、500 L/h、600L/h，每一流量维持15min，检查记录混合床产生的纯化水的电阻率，如在某一流量时电阻率明显降低，则前一级的流量为本系统的最大制水能力。

	流量（L/h）
	100
	200
	300
	400
	500
	600

	电阻率

（MΩ·cm）
	15.50
	14.93
	15.00
	15.25
	14.95
	9.55


　　　　　　　　　　　　　　　　检查人：　　　　日期：

2.3.2纯化水系统的监控及清洗周期的确定

2.3.2.1取样频率：

　　　对纯化水系统进行清洗、消毒后，对最终生产出来的纯化水进行测试，如水质合格，继续取样测试，直至水质不合格，此时按6.2.3项进行清洗、消毒，然后取样检验，如此连续3个周期。取样点如下：

（1）总送水口：天天取样。

（2）总回水口：天天取样。

（3）各使用点：轮流取样，每个周期至少1次。

2.3.2.2取样方法：打开阀门放水3分钟后，用一个1000ml带塞洁净无菌

瓶接水，冲洗两次，接水至少800ml，分别做化学检测和微生物检查。

因纯化水系统是非连续运行的，所以需出水1小时以后再进行取样。

2.3.2.3分析方法：按纯化水检验操作规程（SOP-QC-007-00）进行化学检测和微生物检查。

2.3.2.4合格标准：应符合纯化水质量标准（TS-QS-002-00）的规定。

2.3.2.5分析结果（见附表3）。

2.3.2.6清洗周期的确定

      水质监控的三个周期分别为16天、14天、17天，为了保证纯化水水质，清洗周期确定为7天，每次清洗后，各取水点轮流取样检验，检验周期也为7天。

2.3.3性能确认小结：

      本系统的最大制水能力为500L/h，符合设计要求；经三个周期的水质监控，可确定在7天为一个清洗周期的条件下，本系统生产的纯化水质量合格、稳定。

　　　　　　　　　　　　小结人：　　　　　　日期：

3.验证结论、最终评价和建议

通过对纯化水系统的安装确认、运行确认以及水质监控，证明了本系统的安装、运行性能符合设计要求，且能稳定地生产出符合质量标准的纯化水，满足生产工艺用水要求，建议批准本系统可投入生产使用。

纯化水系统改建，大修或主要设备更换时必须进行再验证，纯化水系统若较长时间停用，在正式生产三个星期前开启系统并做三个周期监控，正常情况下，本系统的验证周期为1年。

总结人：             日期：

附表1

纯化水管道清洗、钝化、消毒记录

	操作步骤
	操作记录

	
	开始时间
	停止时间
	纯化水电阻率
	15.55MΩ·cm

	
	
	
	排水阀
	电阻率(MΩ·cm)

	预冲洗
	14：15
	14：30
	
	

	碱液清洗
	14：45
	14：30
	
	

	冲

洗
	14：30
	15：00
	总送水口
	15.52

	
	
	
	总回水口
	15.55

	
	
	
	制粒间
	15.56

	
	
	
	配浆间
	15.53

	
	
	
	清洗间
	15.52

	
	
	
	配液间
	15.55

	
	
	
	包衣间
	15.54

	钝化
	15：15
	16：15
	
	

	冲

洗
	16：15
	17：00
	总送水口
	15.54

	
	
	
	总回水口
	15.57

	
	
	
	制粒间
	15.55

	
	
	
	配浆间
	15.54

	
	
	
	清洗间
	15.55

	
	
	
	配液间
	15.52

	
	
	
	包衣间
	15.56

	消毒
	17：00
	17：30
	
	

	冲

洗
	17：30
	18：30
	总送水口
	15.55

	
	
	
	总回水口
	15.56

	
	
	
	制粒间
	15.55

	
	
	
	配浆间
	15.52

	
	
	
	清洗间
	15.53

	
	
	
	配液间
	15.55

	
	
	
	包衣间
	15.52

	备注：




　　　　　　　　　　　　　　　　　  　操作人：　　　　　　　日期：

附表2

纯化水系统运行检查记录
	记录时间
	机械过滤
	精密过滤
	反渗透
	混合床离子交换
	微孔过滤

	
	进水

压力

(MPa)
	出水

压力

(MPa)
	进水

压力

(MPa)
	出水

压力(MPa)
	进水

压力(MPa)
	浓水出
口流量(L/h)
	出水

压力(MPa)
	淡水出
口流量(L/h)
	淡水

电导率

(μS/cm)
	进水

压力

(MPa)
	进水

流量

(L/h)
	出水

电阻率
(MΩ·cm)
	进水
压力

(MPa)
	出水

压力

(MPa)

	8：30
	0.275
	0.262
	0.258
	0.241
	0.52
	580
	0.50
	500
	4.9
	0.02
	500
	15.55
	0.085
	0.062

	9：00
	0.280
	0.265
	0.265
	0.253
	0.5
	580
	0.48
	490
	4.9
	0.02
	500
	14.93
	0.085
	0.062

	9：30
	0.278
	0.265
	0.262
	0.251
	0.52
	580
	0.49
	490
	4..9
	0.02
	500
	15.00
	0.085
	0.063

	10：00
	0.280
	0.265
	0.265
	0.248
	0.52
	580
	0.50
	500
	4.9
	0.02
	500
	15.50
	0.085
	0.062

	10：30
	0.275
	0.262
	0.260
	0.245
	0.52
	590
	0.50
	500
	4.9
	0.02
	500
	15.20
	0.083
	0.060

	11：00
	0.275
	0.262
	0.260
	0.252
	0.51
	590
	0.50
	500
	4.9
	0.02
	500
	15.25
	0.086
	0.062

	11：30
	0.275
	0.262
	0.260
	0.250
	0.52
	590
	0.50
	500
	5.0
	0.02
	500
	15.45
	0.085
	0.060

	12：00
	0.280
	0.265
	0.265
	0.250
	0.52
	580
	0.50
	500
	5.0
	0.02
	500
	15.45
	0.085
	0.063

	12：30
	0.280
	0.265
	0.263
	0.249
	0.51
	580
	0.50
	500
	5.0
	0.02
	500
	15.55
	0.087
	0.063

	13：00
	0.280
	0.262
	0.260
	0.250
	0.52
	590
	0.50
	500
	5.0
	0.02
	500
	15.55
	0.085
	0.062

	备注：


检查人：                日期：

附表3
纯化水系统水质监控记录
	水质    时间

   情况

取水点
	第一周期

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	总送水口
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格

	总回水口
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	不合格

	制粒间
	
	合格
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	合格
	
	
	

	配浆间
	合格
	
	
	
	
	合格
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	清洗间
	
	
	合格
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	不合格

	配液间
	
	
	
	合格
	
	
	
	
	合格
	
	
	
	
	
	
	

	包衣间
	
	
	
	
	合格
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	合格
	


检查人：                日期：

纯化水系统水质监控记录
	水质     时间

情况

取水点
	第二周期

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	总送水口
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格

	总回水口
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	不合格

	制粒间
	合格
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	配浆间
	
	
	
	合格
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	清洗间
	
	
	
	
	
	合格
	
	
	
	
	
	
	
	

	配液间
	
	
	
	
	
	
	
	
	合格
	
	
	
	
	

	包衣间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	合格
	
	


检查人：                日期：
纯化水系统水质监控记录
	水质   时间

   情况

取水点
	第三周期

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	总送水口
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格

	总回水口
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	不合格

	制粒间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	合格
	
	
	
	

	配浆间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	合格
	
	
	

	清洗间
	
	
	
	
	
	
	
	合格
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	配液间
	合格
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	合格
	

	包衣间
	
	
	
	合格
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	不合格


检查人：                日期：
