
SSDCL系列智能

串(并)联调频谐振试验装置

使 用 说 明 书
[image: image3.jpg]


 

苏电集团
陕西苏电电气有限公司

地址：西安市未央路12号世纪金园A座2201
电话：029-68966070           029-81753095
传真：029-86299550           029-86260361 

免费热线:4006-029-233（销售、技术咨询、售后服务）
免费热线:4006-029-236（客服中心）

E-mail:sxsddq@qq.com        yls50@163.com

http://www.sxsddq.com         QQ: 1448905188  
感谢您使用本公司产品!

    为了您更好地使用本设备，发挥它的卓越功能，请您在安装调试或使用本设备前，仔细阅读各章节。

谢谢您的合作！
  忠告：高压危险！

  接通电源前必须先接地！

  切断接地前必须先断电！

序   言
随着科技进步、电力事业的快速发展，特别是近几年来“城乡两网改造”、高压交联电缆及GIS（组合电器）得以广泛应用且电缆的容量和长度不断攀升，以往的直流耐压试验不能正确反映上述设备的实际绝缘性能，而做为最佳试验手段的普通工频试验设备在大容量的情况下又显得极为笨重，不适合现场使用。因而针对这一现场试验要求，我们研制了SSDCL系列智能串（并）联调频谐振试验成套装置。它的智能化和小型化，大大减轻了试验人员的体力劳动而且提高了工作效率。
变频串联谐振成套试验装置广泛应用于电力、冶金、石油、化工等行业，不仅可对各种规格的XLPE等电力电缆、GIS、断路器、套管进行交流耐压试验，通过一定的频率限制，还可检测大型发电机组、电力变压器、互感器等电气设备的耐压水平。
其特点：智能化、小型化、携带方便、操作简单、安全可靠。

[image: image1.jpg]



成 套 试 验 装 置 的 构 成

变频调压电源   既可改变其输出的频率，又可改变其输出的电压

激励变压器   起电磁耦合及电压变换的作用，并按自身的变比来提升电压

电  抗  器   与被试品串联，构成LC串联谐振电路

分  压  器   用来测量被试品上的电压，同时作为采样信号反馈给变频调压电源

补偿电容器   用来补偿小电容试品，使谐振频率达到规定范围

主 要 特 点

☆体积小、重量轻、操作方便

☆屏幕显示试验数据、试验状态，并有实时操作步骤提示功能

☆能灵活整定试验电压、调频范围、加压时间.
☆试验结果能计算出被试品电容

☆分辨率高：频率分辨率为0.1Hz

☆安全可靠性高。装置具有过电流、过电压、IPM及放电保护功能，可有效保护人身及设备安全。

☆试验结果可打印

主要技术参数及特点

SSDCL变频串联谐振成套装置采用16位精细调频、调压软件、10KHz载波频率、SPWM技术和进口原装IPM整体模块等配件，由变频调压电源、激励变压器、高压电抗器、高精度电容分压器和补偿电容器组成。

一、 主要技术参数：

环境温度：－25～50℃

工作湿度：≤90%

海    拔: ≤2000M

电    源: AC 220V  单相50Hz  

频率调节范围：30～300 Hz（可根据用户要求放宽）

系统测量精度：1级

频率调节分辨率：0.1 Hz
不稳定度: ≤0.05%

输出波形: 正弦波

波形畸变率：≤0.5%

噪    声: ≤60dB

电抗器Q值:　30～200

型 号 说 明

SSDCL变频串联谐振成套试验装置型号含义如下：
SSDCL-□/□

                最高谐振电压（KV）

                额定试验容量（KVA）

                产品代号

产 品 选 型

选型依据：

☆ 列出被试设备名称、规范（容量、额定电压、电缆长度、截面积等）。

☆ 提出被试设备容许试验频率范围（如电缆：规程要求谐振频率30～75Hz；发电机要求试验频率50±2Hz;GIS选择不大于200Hz；主变选择3～5倍工频）。

☆ 针对被试设备查阅或测量出被试品电容值。

变频调压电源面板的说明
变频电源面板示意图：
10            11



  

12
     


1、变频输出：电源输出插头，接励磁变压器

2、电源输入：电源输入插头，接交流电源

3、电源开关

4、分压器输入：接电容分压器输入插头
5、返回键
6、↑：频率（电压）增加键
7、↓：频率（电压）减少键
8、频率电压调节按钮
9、确认：进入下步程序   
10、打印机
11、液晶显示屏
12、接地插头：接大地
操 作 步 骤
按照原理图接好线。经检查无误后，合上电源空气开关，风扇启动。  

液晶屏显示如下：

	调压变频装置

欢迎使用




等几秒钟后进入参数设定状态下，液晶屏显示如下：
	参 数 设 置

试验电压      10.00KV 
验时试间      05分00秒
起始频率      30.00Hz       
起始电压       005%               

自动手动      自动       


按照试验所需参数进行参数设置，其中字符闪动的一行为当前操作行，按↑键，参数增大，按↓键参数减小，设定至所需值，按确认键进行下一个参数设置。在自动一行中按↑（↓）进行“自动”或“手动”选择。如想重新设定某个参数，按退出键可重新设定。起始频率在30～300Hz内可任意设定。此时按确认键后液晶显屏显示启动试验。启动试验等待20秒后出现手动调频。
手动方式：如选择“手动”方式，则液晶屏显示如下：
	手 动 调 频

试验电压                2.18 KV

试验频率                30.00 Hz
励磁电压                012 ％
励磁电流                00.2 A
调频步长                 1 Hz



第一次按步长键调频，粗调进频率为10Hz；第二次按步长键按时为细调，细调进频率为1Hz；第三次按步长键，.微调进频为0.1Hz.调频范围为：至谐振点。在调频过程中，观察试验电压，当试验电压数值最大时，该频率为谐振频率。再细调反复升、降调整至最大。按“确认”键进入调压状态。

液晶屏显示如下

	手 动 调 压

试验电压                41.03 KV

试验频率                30.00 Hz
励磁电压                30 V

励磁电流                8.62 A

调压步长                1%


手动调压分为粗调和细调，按一次步长1%键，第二次按步长键，调压步长
0.5%，第三次按步长键，调压步长0.2%，按↑键电压升到设定值，进入试验。
液晶屏显示如下：

	正 在 试 验

试验电压               41.03 KV

试验频率               30.00 Hz
励磁电压               91.35 V
励磁电流               8.62 A
试验时间               01分11秒


进入试验状态下，开始计时，直至试验结束。显示为:

	试 验 结 束

试验电压               41.03 KV

试验频率               30.00Hz
励磁电压               50.0V V

励磁电流               6.0 A

试验时间               05分10秒


此时按选择键重新进行参数设定, 按确认键打印本次结果。
自动方式：在参数设置中，若选择“自动”方式，此时，液晶屏显示如下：

	自 动 调 频

试验电压                30.03 KV

试验频率                30.20 Hz
励磁电压                012 V

励磁电流                01.2 A


变频电源自动完成设置值至其300Hz的扫频，并找到谐振点。

	自 动 调 压

试验电压                41.03 KV

试验频率                120.30 Hz
励磁电压                91.35 V

励磁电流                8.62 A


试验一气呵成,直至试验结束，按确定键打印试验结果。
选择要试验的项目，根据相应的示意图接线。
产品服务承诺通则

本公司生产的所有设备和仪器实行限期保修和终身维修。保修期为壹年（从发货之日起算）。在保修期内，凡按产品“使用手册”的方法和规定安装、调试和使用本公司产品而出现问题的，本公司均提供免费维修及零部件调换服务。保修期后产品出现问题，本公司亦保证及时提供设备维修服务，但需收取适当的服务费和零部件费。

在保修期内，如果出现下列情况，本公司恕不提供保修服务，但仍提供有偿维修服务：

1、因用户不按产品“使用手册”安装、操作、保养或保管不当而造成损坏；

2、未经本公司同意，自行拆装或更换零部件；

3、运输或搬运过程中处理不当而造成损坏。

交联聚乙烯电缆每公里电容量
	电缆导体截面积
（平方毫米）
	电容量（uF/km）

	
	YJV、YJLV
6/6KV、6/10KV
	YJV、YJLV
8.7/10KV、8.7/15KV
	YJV、YJLV
12/20KV
	YJV、YJLV
21/35KV
	YJV、YJLV
26/35KV

	1×35
	0.212
	0.173
	0.152
	 
	 

	1×50
	0.237
	0.192
	0.166
	0.118
	0.114

	1×70
	0.270
	0.217
	0.187
	0.131
	0.125

	1×95
	0.301
	0.240
	0.206
	0.143
	0.135

	1×120
	0.327
	0.261
	0.223
	0.153
	0.142

	1×150
	0.358
	0.284
	0.241
	0.164
	0.153

	1×185
	0.388
	0.307
	0.267
	0.180
	0.163

	1×240
	0.430
	0.339
	0.291
	0.194
	0.176

	1×300
	0.472
	0.370
	0.319
	0.211
	0.190

	1×400
	0.531
	0.418
	0.352
	0.231
	0.209

	1×500
	0.603
	0.438
	0.388
	0.254
	0.232

	1×630
	0.667
	0.470
	0.416
	0.287
	0.256

	3×35
	0.212
	0.173
	0.152
	 
	 

	3×50
	0.237
	0.192
	0.166
	0.118
	0.114

	3×70
	0.270
	0.217
	0.187
	0.131
	0.125

	3×95
	0.301
	0.240
	0.206
	0.143
	0.135

	3×120
	0.327
	0.261
	0.223
	0.153
	0.143

	3×150
	0.358
	0.284
	0.241
	0.164
	0.153

	3×185
	0.388
	0.307
	0.267
	0.180
	0.163

	3×240
	0.430
	0.339
	0.291
	0.194
	0.176

	3×300
	0.472
	0.370
	0.319
	0.211
	0.190

	3×400
	0.531
	0.418
	0.352
	0.231
	0.209

	3×500
	0.603
	0.438
	0.388
	0.254
	0.232

	3×630
	0.667
	0.470
	0.416
	0.287
	0.256


	电缆导体截面积
（平方毫米）
	电容量（uF/km）

	
	

	3×240
	0.129
	 


60KV级全绝缘变压器的电容（PF）
	试品容量（KVA）
类型
	630
	2000
	3150
	6300
	8000
	16000

	高压-地
	2700
	4100
	4600
	5900
	7000
	8200

	低压-地
	4200
	6600
	7900
	10000
	11000
	15300


110KV中性点分级绝缘变压器的电容（PF）
	试品容量（KVA）
类型
	5000
	31500
	20000
	10000
	5600

	高压-中压、低压、地
	14200
	11400
	8700
	6150
	4200

	中压-高压、低压、地
	24800
	11800
	13200
	9600
	 

	低压-高压、中压、地
	19300
	19300
	12000
	9400
	6800


220KV级中性点非全级绝缘部分变压器的电容（PF）
	试品型号
	SEPSL-63000
	SSPSL-120000
	SSPSL-240000

	类型
	高压-中压、低压及地
	12100
	13500
	17050

	
	中压-高压、低压及地
	18500
	19700
	23260

	
	低压-高压、中压及地
	18200
	23600
	29940

	试品型号
	SFPSL-240000
	SFP-360000
	SFPSZL-120000

	类型
	高压-中压、低压及地
	32230
	33910
	38020

	
	中压-高压、低压及地
	 
	 
	23260

	
	低压-高压、中压及地
	22470
	23790
	22160


部分发电机的电容值
	类别
	型号
	生产厂家
	额定电容
（MW）
	额定电压
（KV）
	相电容（uf）

	汽轮
发电机
	QFS-125-2
	上海电机厂
	125
	13.8
	0.08-0.12

	
	QFSN-200-2
	哈尔滨电机厂
	200
	15.75
	0.19-0.21

	
	AFQS-200-2
	东方电机厂
	200
	15.75
	0.1928-0.21

	
	QFQS-200-2
	北京重型电机厂
	200
	15.75
	0.18-0.19

	
	QFS-300-2
	上海电机厂
	300
	18.0
	0.16-0.20

	
	QFSN-300-2
	上海电机厂
	300
	18.0
	0.18-0.20

	
	ATB-2
	美国GE公司
	352
	23.0
	0.268(设计值)

	
	TBB-320-2
	（前苏联）
	320
	22.0
	0.31

	
	2-105×234
	美国西屋公司
	600
	20.0
	0.2(工厂试验值)

	
	50WT23E-138
	ABB
	600
	22.0
	0.253(设计值)

	水轮
发电机
	 
	 
	72.5-85
	10.5
	0.694

	
	 
	 
	300
	15.75
	1.7-2.5

	
	 
	 
	400
	18.0
	2-2.5


电缆30-75Hz的交流耐压试验电压
	电缆额定电压
	交接试验电压
	预防性试验电压

	U0-U
	倍数
	电压值（KV）
	倍数
	电压值（KV）

	1.8/3
	2U0
	3.6
	1.6U0
	3

	3.6/6
	2U0
	7.2
	1.6U0
	6

	6/6
	2U0
	12
	1.6U0
	10

	6/10
	2U0
	12
	1.6U0
	10

	8.7/10
	2U0
	17.4
	1.6U0
	14

	12/20
	2U0
	24
	1.6U0
	19

	21/35
	2U0
	42
	1.6U0
	34

	26/35
	2U0
	52
	1.6U0
	42

	64/110
	1.7U0
	109
	1.36U0
	87

	127/220
	1.4U0
	178
	1.15U0
	146


变压器的交流耐压试验电压标准
	额定电压
（KV）
	最高工作
电压（KV）
	线端交流试验电压值（KV）
	中性点交流试验电压值（KV）

	
	
	全部更换绕组
	部分更换绕组
或交接时
	全部更换绕组
	部分更换绕组
或交接时

	<1
	≤1
	3
	2.5
	3
	2.5

	3
	3.5
	18
	15
	18
	15

	6
	6.9
	25
	21
	25
	21

	10
	11.5
	35
	30
	35
	30

	15
	17.5
	45
	38
	45
	38

	20
	23.0
	55
	47
	55
	47

	35
	40.5
	85
	72
	85
	72

	110
	126.0
	200
	170(195)
	95
	80

	220
	252.0
	360
	306
	85
	72

	
	
	395
	336
	(200)
	(170)

	500
	550.0
	630
	536
	85
	72

	
	
	680
	578
	140
	120


发电机定子绕组交流耐压试验标准
	周期
	要求

	大修前
	  （1）全部更换定子绕组并修好后的试验电压如下：

	
	容量KW
	额定电压UnV
	试验电压V

	
	小于10000
	36以上
	2Un+1000但最低为1500

	
	10000及以上
	6000以下
	2.5Un

	
	
	6000-18000
	2Un+3000

	
	
	18000以上
	按专门协议

	更换绕组后
	  （2）交接时按上表的0.8倍执行
  （3）大修前或局部更换定子绕组并修好后试验电压为：

	
	  运行20年及以下者
	1.5Un

	
	  运行20年以上与架空线路直接连接者
	1.5Un

	
	  运行20年以上不与架空线路直接连接者
	(1.3-1.5)Un

	 说明：1、应在停机后清除污秽前热状态下进行。处于备用状态时，可在冷状态下进行。
       2、水内冷电机一般应在通水的情况下进行试验，进口机组按厂家规定。
       3、有条件时，可采用超低频（0.1Hz）耐压，试验电压峰值为工频试验电压峰值的1.2倍


范例：

一、 电抗器相串后可获取最大电压输出，电感量=单只电抗器×（X只）×系数1.13

二、电抗器串并联可获取中等电压输出，输出电流加大。

三、电抗器并联越多可取最低电压（以电抗器为准），输出电流最大。并联电感量=两只电抗器除2，叁只电抗器除3······。

[image: image2.jpg]gaae]

<Rlfp

]

R

R

og
W
o <Rlfp
<RiEfHB D
og
W
Rlfp

<RiEfHB





范例：10KV电缆两公里试验计算方法，电缆截面积1×240（mm2）每公里0.339μF，电抗器每只为20KV、2A、40H两个。

采用电抗器并联接法，试验频率f= 
C为0.339×2=0.678μF

L为40÷2=20H
F为0.04324大概在43HZ
试验电流=试验电压×               

 
10KV电缆试验电压为17.4KV

试验电流=3.2036A，所以采用两个电抗器并接。
16
①





②





③





③





②





1





2×π×√C×L








试品电容（法）





电感量（H）





7





9





8





6





5





激励变压器





电缆耐压试验原理图





电抗器





电缆





变频调压电源











☆电缆：





输入AC220V


或AC380V

















电容分压器





·





变压器





激励变压器





变压器耐压试验原理图





☆变压器：





输入AC220V


或AC380V





电抗器





变频调压电源























电容分压器





·





补偿电容





输入AC220V


或AC380V





激励变压器





变压器感应耐压试验原理图





变压器





·











电抗器





变频调压电源

















·  ·





电容分压器





发电机





电容分压器





激励变压器





发电机耐压试验原理图











☆发电机：





输入AC220V


或AC380V





电抗器





变频调压电源











电容分压器





GIS





激励变压器





GIS耐压试验原理图











☆GIS：





输入AC220V


或AC380V





电抗器





变频调压电源











][    ][


][   ][


][   ][


][   ][


][   ][


][   ][








14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

